## 屋外タンク貯蔵所構造明細書
様式第４のハ（第４条、第５条関係） | [13 empty] | 様式第４のハ（第４条、第５条関係）
屋外タンク貯蔵所構造明細書 | [13 empty] | 屋外タンク貯蔵所構造明細書
事業の概要 | [13 empty] | 事業の概要 |  |  | 油槽所
貯 蔵 す る |  |  | 引火点 |  |  | ℃ | 貯蔵温度 | [5 empty] | ℃ | 貯 蔵 す る |  |  | 引火点 | －４０ |  |  | ℃ | 貯蔵温度 |  |  | 常温 |  |  |  | ℃
危険物の概要 | [13 empty] | 危険物の概要
基礎、据付 | [13 empty] | 基礎、据付 |  |  | ２０ｍＰＣ杭６本打設し、その上に1.5ｍの鉄筋コンクリート造の基礎を設ける。タンク下部は、アスファルトモルタルを敷設する。
方法の概要 | [13 empty] | 方法の概要
タンクの構造、設備 | 形状 |  |  |  |  | 常圧 ・ 加圧（ kPa） | [7 empty] | タンクの構造、設備 | 形状 |  | 縦置円筒型 |  |  |  | 常圧 ・ 加圧（ kPa）
| 寸法 |  |  |  |  | 容 量 | [8 empty] | 寸法 |  | 内径 5000mm 高さ 4500mm |  |  |  | 容 量 |  |  | 80㎘
| 材質、板厚 | [13 empty] | 材質、板厚 |  | 全てＳＳ400 底板 9.0mm 側板 6.0㎜～4.5㎜ 屋根板 4.5㎜ アニュラ板 9.0mm
| 通気管 |  | 種別 |  | 数 |  |  | 内径又は作動圧 | [6 empty] | 通気管 |  | 種 別 |  |  | 数 |  |  | 内 径 又 は 作 動 圧
[12 empty] | ｍｍ |  |  |  |  | 無弁通気管 |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |  | ｍｍ
[12 empty] | kPa | [15 empty] | kPa
| 安全装置 |  | 種別 |  | 数 |  |  | 作動圧 | [6 empty] | 安全装置 |  | 種 別 |  |  | 数 |  |  | 作 動 圧
[12 empty] | KPa |  |  |  |  | なし | [10 empty] | KPa
| 液量表示装置 |  |  | 引火防止装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 液量表示装置 |  | フロート式 |  | 引火防止装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 不活性気体 |  |  | タンク保温材 | [10 empty] | 不活性気体 |  | なし |  | タンク保温材 |  |  |  |  | なし
| の封入設備 |  |  | の 概 要 | [10 empty] | の封入設備 |  |  |  | の 概 要
注入口の位置 |  |  |  | 注入口付近 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 注入口の位置 |  |  | 防油堤の南側 |  | 注入口付近 |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | の接地電極 | [14 empty] | の接地電極
防油堤 | 構 造 |  |  | 容 量 | [5 empty] | 排 水 設 備 |  |  |  | 防油堤 | 構 造 |  |  |  | 容 量 | [6 empty] | 排 水 設 備
[15 empty] | 鉄筋コンクリート造 （高さ1000mm厚さ150mm） |  |  |  | 100㎘ | [6 empty] | 防油堤内に集水ますを設け防油堤外に弁を設ける
ポンプ設備 | [13 empty] | ポンプ設備 |  | ギャーポンプ2基、モーター2.2ｋＷ2基
の 概 要 | [13 empty] | の 概 要
避雷設備 | [13 empty] | 避雷設備 |  | ＪＩＳ Ａ 4201による突針 1本
配管 | [13 empty] | 配管 |  | 鋼管（ＳＴＰＧ）
消火設備 |  |  |  | タンクの加熱設備 | [9 empty] | 消火設備 |  | 第３種泡消火設備 |  |  | タンクの加熱設備 | [5 empty] | なし
工事請負者 | [10 empty] | 電話 |  |  | 工事請負者 |  | 瀬戸市苗場町○○○番地 ○○株式会社 ○○太郎 | [10 empty] | 電話
住所氏名 | [13 empty] | 住所氏名 | [12 empty] | ０５６１－００－００００
備考 １ |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 | [11 empty] | 備考 １ |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
記入例