## 屋内タンク貯蔵所構造明細書
様式第４のハ（第４条、第５条関係） | [17 empty] | 様式第４のハ（第４条、第５条関係）
屋内タンク貯蔵所構造明細書 | [17 empty] | 屋内タンク貯蔵所構造明細書
事業の概要 | [17 empty] | 事業の概要 | [5 empty] | ホテル業（ボイラーの燃料を貯蔵）
タンク専用 | 室の構造 | 壁 | 延焼のおそれ | [6 empty] | 床 | [7 empty] | タンク専用 | 室の構造 | 壁 | 延焼のおそれ |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  | 床 |  |  | 鉄筋コンクリート造
|  |  | のある外壁 | [17 empty] | のある外壁
|  |  | その他の壁 | [6 empty] | 出入口 | [10 empty] | その他の壁 |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  | 出入口 |  |  | 特定防火設備である防火戸（自閉式）
[13 empty] | (しきい高さ |  |  |  | cm) | [15 empty] | （しきい高さ 30 cm）
|  | 屋根 | [7 empty] | その他 | [9 empty] | 屋根 | [5 empty] | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  | その他
建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の建 築物の構造 |  |  |  |  | 階数 |  | 設置階 |  |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | ㎡ |  | 建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の建 築物の構造 |  |  |  |  | 階数 |  | 2003-10-02 |  | 設置階 |  | Ｂ２ |  |  | 建築面積 |  |  | 2000 |  | ㎡
[5 empty] | 建築物の構造概要 | [17 empty] | 建築物の構造概要 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造
タンクの構造、設備 | 形状 | [6 empty] | 常圧・加圧（ kPa） | [9 empty] | タンクの構造、設備 | 形状 |  |  |  |  | 角 型 |  |  |  | 常圧・加圧（ kPa）
| 寸法 | [6 empty] | 容量 | [10 empty] | 寸法 |  |  |  |  | 縦2,000mm横3,000㎜ 高さ2,500㎜ |  |  |  | 容量 |  |  |  | 15,000ℓ
| 材質、板厚 | [17 empty] | 材質、板厚 |  |  |  |  | ＳＳ400 9㎜
| 通気管 |  |  |  |  | 種別 |  |  | 数 |  | 内径又は作動圧 | [7 empty] | 通気管 |  |  |  |  | 種別 |  |  |  |  | 数 |  | 内径又は作動圧
[15 empty] | ｍｍ | [8 empty] | 無弁通気管 |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  |  | ｍｍ
[15 empty] | kPa | [20 empty] | kPa
| 安全装置 |  |  |  |  | 種別 |  |  | 数 |  | 作動圧 | [7 empty] | 安全装置 |  |  |  |  | 種別 |  |  |  |  | 数 |  | 作動圧
[15 empty] | KPa | [8 empty] | なし |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | KPa
| 液量表示装置 | [7 empty] | 引火防止 装置 |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 液量表示装置 |  |  |  |  | フロート式 |  |  |  |  | 引火防止装置 |  |  |  | 有 ・ 無
注入口の位置 | [8 empty] | 注入口付近 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 注入口の位置 | [5 empty] | 遠方注入口 |  |  |  |  | 注入口付近 |  |  |  | 有 ・ 無
[9 empty] | の接地電極 | [19 empty] | の接地電極
ポンプ設備の概要 | [17 empty] | ポンプ設備の概要 | [5 empty] | ギャーポンプ×１
採光、照明設備 | [7 empty] | 換気、排出の設備 | [9 empty] | 採光、照明設備 | [5 empty] | 耐圧防爆型白熱灯 100Ｗ×１ |  |  |  | 換気、排出の設備 |  |  |  |  | ベンチレーター×１
配管 | [17 empty] | 配管 | [5 empty] | 鋼管（ＳＴＰＧ）
消火設備 | [7 empty] | 警報設備 | [9 empty] | 消火設備 | [5 empty] | 第４種 粉末消火器×1 第５種 粉末消火器×1 |  |  |  | 警報設備 |  |  |  |  | 自動火災報知設備
工事請負者 | [13 empty] | 電話 |  |  |  | 工事請負者 | [5 empty] | 瀬戸市苗場町○○○番地 ○○株式会社 ○○太郎 | [9 empty] | 電話
住所氏名 | [17 empty] | 住所氏名 | [15 empty] | ０５６１－００－００００
備考 １ |  |  |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 | [13 empty] | 備考 １ |  |  |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ |  |  |  | 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。 | [13 empty] | ２ |  |  |  | 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
記入例