## 地下タンク貯蔵所構造明細書
様式第４のホ（第４条、第５条関係） | [10 empty] | 様式第４のホ（第４条、第５条関係）
地下タンク貯蔵所構造明細書 | [10 empty] | 地下タンク貯蔵所構造明細書
事業の概要 | [10 empty] | 事業の概要 |  |  | 百貨店（非常用発電機の燃料を貯蔵）
タンクの設置方法 |  |  | タンク室 ・ 直埋設 ・ 漏れ防止 | [7 empty] | タンクの設置方法 |  |  | タンク室 ・ 直埋設 ・ 漏れ防止
タンクの種類 |  |  | 鋼製タンク ・ 強化プラスチック製二重殻タンク | [7 empty] | タンクの種類 |  |  | 鋼製タンク ・ 強化プラスチック製二重殻タンク
|  |  | 鋼製二重殻タンク ・ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク | [10 empty] | 鋼製二重殻タンク ・ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク
タンクの構造、設備 | 形状 |  |  | 常圧・加圧（ kPa） | [6 empty] | タンクの構造、設備 | 形状 |  | 横置円筒型 | 常圧・加圧（ kPa）
| 寸法 |  |  |  |  | 容量 | [5 empty] | 寸法 |  | 内径2,000mm 胴長4,000㎜鏡出1,000㎜ |  |  | 容量 |  |  |  | １6,000ℓ
| 材質、板厚 | [10 empty] | 材質、板厚 |  | 鏡板SS400 4.5㎜、胴板ＳＳ400 4.5㎜
| 外面の保護 | [10 empty] | 外面の保護 |  | ２㎜以上のFRPにより、微小な間げきを保持して被覆する。
| 危険物の漏れ検 | [10 empty] | 危険物の漏れ検 |  | 外面のFRPとの間げきに満たした検知液により漏れを検知する。
| 知設備又は漏れ | [10 empty] | 知設備又は漏れ
| 防止構造の概要 | [10 empty] | 防止構造の概要
| 通気管 |  | 種別 |  | 数 |  | 内径又は作動圧 |  |  |  |  | 通気管 |  | 種別 |  | 数 |  | 内径又は作動圧
[10 empty] | ｍｍ |  |  |  | 無弁通気管 |  | 1 |  | 50 |  |  |  | ｍｍ
[10 empty] | kPa | [11 empty] | kPa
| 安全装置 |  | 種別 |  | 数 |  | 作動圧 |  |  |  |  | 安全装置 |  | 種別 |  | 数 |  | 作動圧
[10 empty] | KPa |  |  |  | なし |  | － |  | － |  |  |  | KPa
| 可燃性蒸気 回収設備 | [10 empty] | 可燃性蒸気 回収設備 |  | な し
| 液量表示装置 |  |  | 引火防止装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 液量表示装置 |  | フロート式 | 引火防止装置 |  |  |  | 有 ・ 無
タンク室又はタンク | [10 empty] | タンク室又はタンク |  |  | 砕石による基礎上に設置する。
室以外の基礎、 | [10 empty] | 室以外の基礎、
固定方法の概要 | [10 empty] | 固定方法の概要
注入口の位置 |  |  |  | 注入口付近 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 注入口の位置 |  |  | 遠方注入口 | 注入口付近 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | の接地電極 | [10 empty] | の接地電極
ポンプ設備の概要 | [10 empty] | ポンプ設備の概要 |  |  | 油中ポンプ×１
配管 | [10 empty] | 配管 |  |  | 鋼管（ＳＴＰＧ)
消火設備 | [10 empty] | 消火設備 |  |  | 第５種 粉末消火器２本
工事請負者住所氏名 | [8 empty] | 電話 |  | 工事請負者住所氏名 |  |  | 瀬戸市追分町○○番地 ○○株式会社 ○○太郎 | [5 empty] | 電話
０５６１－００－００００
備考 １ |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 | [8 empty] | 備考 １ |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ |  | 「直埋設」とは、地下貯蔵タンク（二重殻タンクを含む。）をタンク室以外の場所に埋没する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる場所に埋没する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置する方法を除く。）をいう。 | [8 empty] | ２ |  | 「直埋設」とは、地下貯蔵タンク（二重殻タンクを含む。）をタンク室以外の場所に埋没する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる場所に埋没する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置する方法を除く。）をいう。
３ |  | 「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第１３条第２項第２号イに 掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第１号ロに掲げる措置を講じたものをいう。 | [8 empty] | ３ |  | 「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第１３条第２項第２号イに 掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第１号ロに掲げる措置を講じたものをいう。
記入例