瀬戸市簡易専用水道設置管理要領

（趣旨）

第１条　この要領は、簡易専用水道の設置及び廃止その他維持管理に当たり設置者が提出すべき手続等を定めるものとする。

（適用の範囲）

第２条　この要領の適用となる施設は、水道法第３条第７項に規定する施設（以下「簡易専用水道」という。）とする。

（届出）

第３条　簡易専用水道の設置者又は当該簡易専用水道の維持管理に関して権限を与えられている者（以下「簡易専用水道の設置者等」という。）は、次の各号に揚げるときは、各号に規定する届出書を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、簡易専用水道の設置者等が水道事業者に給水申込みを行う際に、簡易専用水道の概要について調査票を提出し、調査票が水道事業者から市長に送付されたときは、この限りでない。

(１)　簡易専用水道を設置したとき　簡易専用水道設置届（様式第１号）

(２)　届出事項に変更を生じたとき　簡易専用水道届出事項変更届（様式第２号）

(３)　当該水道施設を廃止（受水槽の有効容量の減少等により簡易専用水道に該当しなくなったときを含む。）したとき、当該簡易専用水道施設を長期にわたり使用を中止しようとするとき、又は休止した簡易専用水道を再開しようとするとき　簡易専用水道廃止・休止・再開届（様式第３号）

（維持管理）

第４条   前条に定めるもののほか、水道施設の維持管理に関することは、瀬戸市水道施設等維持管理指導要領（令和３年４月１日施行）によるものとする。

（その他）

第５条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附  則

この要領は、平成２９年４月１日から適用する。

附  則

この要領は、令和３年４月１日から適用する。

様式第１号													　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　整理番号

簡　易　専　用　水　道　設　置　届

年　　　月　　　日

（宛先）瀬戸市長

届出者　　住　所

氏　名

（名称及び代表者氏名）

| 建物 |  | 名 称 | (TEL) |  | 設置年月 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所在地 |  |  | 階 数 | 階建 |
|  |  | 主用途 | 1 共同住宅 2 学校 3 事務所 4 店舗 5 旅館 6その他（ ） |  |  |  |
| 所有者（設置者） |  |  | 住所 氏名又は名称 (TEL) |  |  |  |
| 管 理 者 |  |  | 住所 氏名又は名称 (TEL) |  |  |  |
| 施 設 概 要 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受水槽 | 高置水槽 | その他の貯水槽 |  |
| 給水設備（飲料用） | 設置場所 |  | 1 屋外 2 屋内（ 地上 階 地下 階） | 1 屋上 2 給水塔 3 その他 （ ） | 1 屋外 2 屋内（ 地上 階 地下 階） |  |
|  | 設置状態 |  | 1 床置式 2 その他 （ ） | (屋根、囲い） 1 有 2 無 | 1 床置式 2 その他 （ ） |  |
|  | 水槽の数・ 容量 |  | （ ）槽 （ ）m3、（ ）m3 | （ ）槽 （ ）m3、（ ）m3 | （ ）槽 （ ）m3、（ ）m3 |  |
|  | 材 質 |  | 1 ＦＲＰ 2 ｽﾃﾝﾚｽ 3 ｺﾝｸﾘｰﾄ 4 鋼板 5その他（ ） | 1 ＦＲＰ 2 ｽﾃﾝﾚｽ 3 ｺﾝｸﾘｰﾄ 4 鋼板 5その他（ ） | 1 ＦＲＰ 2 ｽﾃﾝﾚｽ 3 ｺﾝｸﾘｰﾄ 4 鋼板 5その他（ ） |  |
| 給水管の材質 |  |  | 1 硬質塩化ビニル管 2 硬質塩化ビニルライニング鋼管 3 ポリエチレン管 4 ステンレス管 5 その他（ ） |  |  |  |
| 滅菌設備 |  |  | １ 有 ２ 無 |  |  |  |
| 使用水量 |  |  | m3／月 （使用水：瀬戸市水道事業） |  |  |  |
| 残留塩素測定器 |  |  | １ 有 ２ 無 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

記入上の注意事項

１　届出者

当該簡易専用水道の設置者又は維持管理に関する権限を与えられている者

２　建物の名称

○○マンション×号棟、△△小学校本館、××会社○○工場等建物の名称を記入すること。

３　設置年月

水道事業者から浄水を受水して簡易専用水道施設を使用開始する年月を記入すること。

４　主用途

主な用途を選び○で囲むこと。

５　所有者（設置者）

届出者と同一の場合は、「届出者と同一」を記入することでもよい。

簡易専用水道施設を設置（又は所有）している者(2名以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合はその代表者）

６　管理者

届出者又は所有者（設置者）と同一の場合は、「届出者又は所有者（設置者）と同一」を記入することでもよい。

当該簡易専用水道の全部の管理を任されている者（業者に管理委託している場合は委託業者名を記入すること。）

７　給水設備

（１）受水槽

加圧及び貯水の目的で水道管より受水する水槽をいう。

（２）高置水槽

配水量や水圧を調節するために建物の屋上等に設けられる水槽をいう。

（３）副受水槽、圧力水槽等があればその他の貯水槽欄に記入してください。

①　設置場所

屋外、屋内(地上､地下○階)等水槽の設置場所を記入すること。

②　設置状態

床置式は、外面を点検できる構造をいい、水槽が地下に埋め込まれているものや建物の壁や床を水槽の外壁としているものは、その他に記入してください。

③　水槽の数・容量

容量は、水槽において適正に利用可能な容量をいい、水の最高水位と最低水位との間に貯留される容量をいう。

- 材質

該当する材質を選び、○で囲むこと。その他のものについては材質の種類を記入すること。

８　給水管の材質

該当するものを○で囲むこと。その他のものについては材質の種類を記入すること。

９　滅菌設備

水道水の再滅菌（消毒）のための設備の有無について○で囲むこと。

10　使用水量

1か月の平均予定使用水量を記入すること。

11　残留塩素測定器

残留塩素測定器の有無について○で囲むこと。

様式第２号

簡易専用水道届出事項変更届 年 月 日 （宛先）瀬戸市長 届出者 住 所 氏 名 名称及び 代表者氏名 下記のとおり、簡易専用水道の届出事項に変更を生じました。 記 １ 簡易専用水道を設置 した建物の名称 ２ 建物所在地 ３ 変更事項 変 更 前 変 更 後 ４ 変更年月日 ５ 変更理由

様式第３号

廃止 簡易専用水道 休止 届 再開 年 月 日 （宛先）瀬戸市長 届出者 住 所 氏 名 名称及び 代表者氏名 廃止 下記のとおり、簡易専用水道を 休止 しました。 再開 記 廃止 １ 休止 施設の建物名称 再開 ２ 建物所在地 廃止 ３ 休止 年 月 日 再開 廃止 ４ 休止 理 由 再開

（別表１）

建　築　物　の　給　水　施　設　保　守　点　検　表

| 点 検 項 目 |  | 回 数 |  |  | 主 な 点 検 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 週 | 月 | 年 |  |
| 貯水槽の外観 | １ | １ |  |  | ・周囲は清潔か。油類､汚物等は置いてないか。 ・亀裂はないか。漏水はしていないか。 ・水中や水面に沈殿物や浮遊物はないか。 |
|  | ２ | １ |  |  | ・防虫網は付いているか。 ・網が破れて虫、ごみなどが侵入することはないか。 |
|  | ３ マ ン ホ ー ル | １ |  |  | ・ふたは施錠されているか。 ・防水パッキンの劣化はないか。 |
| ポ ン プ | ４ 揚 水 ポ ン プ | １ |  |  | ・圧力計、電流計の値に異常はないか。 ・潤滑油は切れていないか。 ・水漏れはないか。 |
|  | ５ 揚水ポンプ自動運転装置 （フロートスイッチ等） | １ |  |  | ・正常に作動しているか。 |
|  | ６ フ ー ト 弁 （吸込み管側逆流防止弁） |  |  | １ | ・正常に作動するか。 |
|  | ７ 逆 止 弁 （吐出し管側逆流防止弁） |  |  | １ | ・正常に作動するか。 |
| 消毒 | ８ 塩 素 滅 菌 器 | １ |  |  | ・薬液はあるか。正常に注入されているか。 |
| 水位制御 | ９ ボ ー ル タ ッ プ | １ |  |  | ・正常に作動するか。 |
|  | 10 満 減 水 警 報 装 置 | １ |  |  | ・正常に作動するか。 |
| 給水管等 | 11 止 水 弁 |  |  | １ | ・必要なときに完全に開閉できるか。 |
|  | 12 給 水 管 |  |  | １ | ・排水管等との誤接合（クロスコネクション）はないか。 ・水漏れはないか。 |
| 自己水給水設備 | 13 井 戸 等 | １ |  |  | ・水源の周囲は清潔か。汚染のおそれはないか。 ・さく柵及び施錠はしてあるか。 |
|  | 14 水 中 ポ ン プ | １ |  |  | ・正常に作動するか。 |
|  | 15 ろ 過 装 置 | １ |  |  | ・ろ材を定期的に入れ替えているか。正常に稼動しているか。 |

（備考） 使用する原水が、市町村等の水道事業者から供給される水道水の場合は13～15を除く。

（別表３）

日常検査の結果と措置等

―――　こんな時は、どうするの？　―――

| 検査結果 |  | 原 因 及 び 対 応 等 |
| --- | --- | --- |
| 色 | 赤水が出て、タオル等が着色する。 （赤褐色～ 黒褐色） | 鉄さびの流出 ・老朽化した鉄管が原因となります。 ・濃度が0.3mg/L以上になると水に色が着き始めます。 （対応） ・配管の使用材質を確認します。 ・水質検査を行います。 ・常に赤水が出る場合は、配管等の布設替えが必要です。 |
|  |  | 鉄細菌の繁殖 ・鉄細菌の配管内での増殖が原因となります。 （対応） ・塩素消毒を強化（遊離残留塩素濃度：0.5mg/L以上）する必要があります。 |
|  |  | マンガンの流出 ・水に含まれているマンガンが遊離残留塩素で二酸化マンガンまで十分に酸化されないことが原因となります。 ・濃度が0.05mg/L 以下の微量であっても原因となることがあります。 （対応） ・遊離残留塩素濃度を確認し、塩素消毒を強化します。 ・必要に応じ水質検査を行います。 |
|  | 青 水 | 銅の溶出 ・濃度が100mg/Lぐらいとなると水に色が確認できます。 ・給湯施設には、銅管が使用されているが、実際には、このような濃度の銅の溶出は、あまり考えられません。 （対応） ・洗面器具やタオルの変色（青色）を確認します。 ・変色が認められる場合は、必要に応じて水質検査を行います。 |
|  |  | 光の散乱 ・象牙色（アイボリー）の水槽に水を入れると光の散乱により青色に見えることがあります。 （対応） ・受水容器及び観察場所を換え確認します。 |
|  | 黒 水 | マンガンの流出 ・配管内に付着したマンガンが水流の急激な変化によりはく離したことが考えられます。 （対応） ・水質検査を行います。 |
|  | 白 水 | 亜鉛の溶出 ・使用されている配管の材質（亜鉛めっき鋼管）の溶出が考えられます。 （対応） ・配管材質を確認します。 ・亜鉛仕様の配管が使用されている場合は、水質検査を行います。 ・常に白水が出る場合は、配管等の布設替えが必要です。 |
| 濁 り | 白 濁 | 微細な気泡の発生 ・給水管に吸い込まれた空気又は水道水に溶け込んだ空気が微細な気泡となることがあります。 （対応） ・水道水を透明な容器に入れ、しばらく放置して、下の方から透明になって白い濁りがなくなることを確認します。 |
|  | 青（緑）濁 | 緑藻類の発生 ・受水槽等内での緑藻類の繁殖が考えられます。 （対応） ・受水槽等内の点検を行います。 ・受水槽に原因がある場合は、清掃を行います。 |
| 異 物 | 蒸発後の 白色残留物 | ミネラル分の残留 ・蒸発等が繰り返される容器の底部等に、水に含まれているカルシウムやマグネシウムなどが乾固して、白い付着物となります。 （対応） ・クエン酸で除去することができます。 |
|  | 洗面所等の 淡紅色 | 色素産生微生物の増殖 ・空気中の浮遊細菌の中には、洗面台、容器等で増殖し、ピンクに着色するものがあります。 （対応） ・給水栓水の残留塩素濃度を確認します。 脱塩素の浄水器を使用することによって、この現象を助長することがあります。 ・水回りの清掃を行います。 |
|  | 昆虫又は幼虫 | 設備の不備 ・受水槽の不備により混入することがあります。 （対応） ・受水槽の防虫網又はオーバーフロー管の適切な設置等について点検を行います。 ・不備は直ぐに改善します。 |
| 味 | 収れん味（思わず口をすぼめたくなる苦味） | 亜鉛の溶出 ・使用されている配管の材質（亜鉛めっき鋼管）の溶出が考えられます。 ・濃度が５mg/L以上になると収れん味を感じることがあります。 （対応） ・配管材質を確認します。 ・亜鉛仕様の配管が使用されている場合は、水質検査を行います。 ・常に白水が出る場合は、配管等の布設替えが必要です。 |
|  | 金気味 | 金属類の溶出 ・使用されている配管の材質（鉄、銅など）の金属の溶出が原因となります。 （対応） ・配管材質を確認します。 ・原因が考えられる金属の水質検査を行います。 |
| 臭 い | 金気臭 | 鉄分の溶出 ・使用されている配管の材質（鉄）の溶出が原因となります。 ・濃度が0.5mg/L以上になると臭いを感じることがあります。 （対応） ・配管材質を確認します。 ・原因と考えられる金属の水質検査を行います。 |
| その他 | 泡立ち | 汚水等の混入 ・工場排水、生活排水等の混入に由来することがあります。 （対応） ・受水槽等の亀裂の点検を行います。 ・改修工事などを行った場合は、配管の誤接合の点検を行います。 |