【小規模施設以外】

消 防 計 画

第１　総則

１　目的

この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

２　適用範囲

この計画は、　　　　　　　　　に勤務し、若しくは居住し、または出入りする者のうち

が使用する部分に適用する。

３　管理権原者の責務

⑴　管理権原者は、この計画についての防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。

⑵　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つものを防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせなければならない。

⑶　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

⑷　管理権原者は、防火上の建築物構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥等が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

４　防火管理者の責務

防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行う。

⑴　消防計画の作成（変更）

⑵　消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

⑶　火災予防上の自主点検及び自主検査の実施又は監督

⑷　消防用設備等の整備及び法定点検の立会い

⑸　改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

⑹　火気使用設備・器具の取扱い及び喫煙管理等の火気の使用、取扱いの指導、監督

⑺　全従業員に対する防火・防災教育の実施

⑻　収容人員の適正管理

⑼　管理権原者への提案や報告

⑽　その他必要事項

５　統括防火管理者への報告

防火管理者は、次に掲げる事項に該当する場合は、その内容について統括防管理者に対し報告を行う。

⑴　防火管理者に選任又解任されたとき

⑵　消防計画を作成又は変更するとき

⑶　消防用設備等の法定点検を実施するとき

⑷　建物等の定期検査を実施するとき

⑸　防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認したとき及びそれらを改修したとき

⑹　火気使用設備器具又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき

⑺　内装の改修又は改装等を行うとき

⑻　消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

⑼　消防計画に定めた訓練を実施するとき

⑽　防火管理業務の一部を委託又は防火管理者の業務を委託するとき

⑾　消防機関が行う検査等に立ち会うとき

⑿　統括防火管理者から指示された事項を実施したとき

⒀　消防用設備等を設置、更新又は廃止するとき

⒁　その他火災予防上必要な事項

第２　予防管理対策

１　予防管理組織

火災予防及び地震等災害発生時の出火防止を図るため予防管理組織（別表１）を編成し、各担当区域の火元責任者による、火気使用設備・器具の火気管理、喫煙管理及び避難経路の管理等、自主点検票（別紙１）に基づいた日常の自主点検を実施する。

２　建物等の自主検査

⑴　火元責任者は、自主検査票（別紙２）に基づき、建物、防火・避難施設及び危険物施設等の維持管理の自主検査を年２回以上実施する。

⑵　火元責任者は、実施した自主検査の結果を防火管理者に報告する。

⑶　防火管理者は、報告された内容を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては管理権原者に報告し、改修を図らなければならない。

３　消防用設備等の点検及び報告

⑴　消防用設備等の機能を維持管理するために、次のとおり法定点検を実施する。

（委託業者：　　　　　　　　　　　　　　）

| ⑵ 消防用設備等の法定点検の結果は、 年に１回瀬戸市消防長に報告しなければならない。 消防用設備等 | 点検実施月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 機器点検 |  | 総合点検（配線点検含む） |
| 消火器 | 月 | 月 |  |
| 誘導標識 | 月 | 月 |  |
| 誘導灯 | 月 | 月 | 月 |
| 自動火災報知設備 | 月 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 | 月 |

⑶　防火管理者は、消防用設備等の法定点検の結果を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、管理権原者に報告し、改修を図らなければならない。

４　従業員等の遵守事項

全従業員は、火災予防及び火災発生時の避難確保のために、次の事項を遵守しなければならない。

⑴　火気管理に関する事項

ア　喫煙管理について常に注意し、定期的及び終業時に吸殻の点検を行う。

イ　喫煙は指定された場所で行い、歩行中など指定場所以外での喫煙は絶対に行わない。

ウ　火気使用設備・器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

エ　火気使用設備・器具を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しない。

⑵　避難管理に関する事項

ア　廊下、階段及び通路などの避難施設には、避難の障害となる物品を置かない。

イ　階段等への出入口に設けられている扉の開閉を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

ウ　防火シャッターの降下位置又はその近くに物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

エ　物品を容易に除去できない場合は、防火管理者に報告する。

⑶　消防用設備等に関する事項

ア　消火器の位置を確認し、周辺に操作の障害となる物品を置かない。

イ　誘導灯の視認障害となる吊り広告や装飾を設けない。

ウ　屋内消火栓（補助散水栓）ボックスの周辺に、操作の障害となる物品を置かない。

エ　スプリンクラー設備の散水障害となる物品を置かない。

⑷　放火対策に関する事項

ア　建物の周囲に可燃物を置かない。

イ　死角となる廊下、階段室及びトイレ等に可燃物を置かない。

ウ　物置、空室等の施錠を行う。

５　工事中の安全対策

⑴　管理権原者は、消防用設備等の機能を停止させる又は機能に著しく影響を及ぼす、増築又は改築などの工事を行うときは、消防機関と協議の上、「工事中の消防計画」を消防機関に届け出なければならない。

⑵　防火管理者は、防火管理上影響のある工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。

⑶　工事人等の遵守事項

管理権原者は、工事人に対し、次の事項を遵守させる。

ア　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を確保すること。

イ　工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

ウ　工事場所ごとに火気の取扱い責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

エ　危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

オ　放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること。

６　避難経路の周知

防火管理者は、人命の安全を確保するため、屋外に通じる避難経路及び消防用設備等の設置位置等を明示した避難経路図（別紙３）を作成し、従業員等に周知徹底を図る。

第３　自衛消防組織

１　火災その他の災害等による人的又は物的被害を最小限に止めるため、別表２のとおり、自衛消防隊を編成する。

２　自衛消防隊の編成表を見やすいところに掲示するなど、従業員等に周知させるよう努める。

３　夜間・休日の勤務体制が、通常の勤務体制と異なる場合は、夜間・休日の自衛消防隊を別に編成する。（別表３）

第４　地震対策

１　震災予防対策

防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため、自主点検及び自主検査に合わせて、次の事項を実施する。

⑴　火気使用設備・器具等からの出火防止措置

⑵　窓ガラス、看板、広告塔等の落下、飛散防止措置

⑶　危険物等の流出、漏洩防止措置

⑷　照明器具、ロッカー、書類棚、ＯＡ機器等の転倒、落下防止措置

⑸　震災用の非常持出品及び救出用資器材等を確保するとともに、定期的に点検する。

２　警戒宣言発令時の対応策

大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、次のとおり対応する。

⑴　テレビ、ラジオ等により情報の収集を行う。

⑵　従業員等に対し、警戒宣言が発令された旨の情報伝達を行う。

⑶　火気を使用する設備・器具の使用を原則として禁止する。

⑷　非常持出品等の準備を行う。

３　地震時の活動

⑴　地震発生直後は、身の安全の確保を第一とする。

⑵　揺れがおさまったら、火気使用設備・器具の直近にいる職員等は、元栓の閉止及び電源遮断等の出火防止措置を行い、火元責任者はその状況を確認する。

⑶　火元責任者は、火災等二次災害の発生を防止するために建物、火気使用設備・器具、危険物施設等の点検・検査を実施し、防火管理者に報告するとともに、異常が認められた場合は応急措置を行う。

⑷　各設備・器具は、安全を確認した後に使用する。

第５　防火・防災教育及び訓練

１　防火・防災教育の実施

防火管理者は、次の内容により防災教育を行う。

⑴　消防計画の周知徹底

⑵　火災予防上の遵守事項

⑶　防火管理に対する従業員各自の責任及び責務の周知徹底

⑷　安全作業に関する基本事項

⑸　震災対策に関する事項

⑹　その他火災予防上必要な事項

２　防災思想の啓蒙

防火管理者は、消防機関等が行う講習及び研修会に参加するとともに、従業員に対する防火講演を随時開催する。

３　訓練の実施計画

⑴　防火管理者は、次の計画により訓練を実施する。

| 訓練項目 | 実施予定 |  | 訓練概要 | 訓練項目 | 実施予定 | 訓練概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火訓練 | 月 | 月 | 消火設備等の取扱い訓練 | 総合訓練 | 月 月 | 消火・通報・避難誘導の訓練を連携させ総合的に実施する |
| 避難訓練 | 月 | 月 | 避難誘導要領及び避難用設備等の取扱い訓練 |  |  |  |
| 通報訓練 | 月 | 月 | 消防機関（１１９番）への通報及び連絡体制の習熟訓練 |  |  |  |

※　消火・避難訓練：特定防火対象物は年２回以上、非特定防火対象物は年１回以上

※　通報訓練：特定防火対象物、非特定防火対象物ともに年１回以上

⑵　訓練を実施する際は、事前に「自衛消防訓練実施通知書」を消防本部へ提出する。

第６　防火管理業務の一部委託（  有 ・ 無  ）

防火管理に関する業務の一部を別紙４のとおりに委託する。

第７　消防機関との連絡等

消防機関へ報告、連絡する事項

| 種別 |  | 届出等の時期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火管理者選任（解任）届 |  | 防火管理者を選任又は解任したとき 管理権原者が変更したとき | 管理権原者 |
| 消防計画作成（変更）届 |  | 消防計画を作成又は変更したとき 管理権原者又は防火管理者が変更したとき | 防火管理者 |
| 訓練実施の通知 |  | 消防訓練を実施するとき（事前に提出する） | 防火管理者 |
| 消防用設備等点検結果報告 |  | 法令に定められた期間内 （総合点検時の消防用設備等の点検結果） | 建物所有者等 |
| 防火対象物点検結果報告 （消防法第８条の２の２の規定による、点検を要する防火対象物に限る） |  | 年１回 （特例認定を受けている事業所等を除く） | 管理権原者 |
| その他 | 炉等設置届 | 瀬戸市火災予防条例に規定する、届出対象となる炉等を設置するとき | 管理権原者等 |
|  | 変電設備等設置届 | 瀬戸市火災予防条例に規定する、届出対象となる変電設備等を設置するとき | 管理権原者等 |
|  | 少量危険物等貯蔵・取扱開始届 | 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物及び条例に定める数量の５倍以上の指定可燃物の貯蔵・取扱いを開始するとき | 管理権原者等 |

附　　　則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別表１【予防管理組織】

【 防 火 管 理 者 　　　　　　　　　　　】

| 【 火元責任者※ 】 | 【 担 当 区 域 】 |
| --- | --- |

※　棟又は階などを単位とした担当区域ごとに火元責任者を定める。

別表２【自衛消防組織】

【自衛消防隊長　　　　　　　　　　　】

| 担 当 | 主な任務 |
| --- | --- |
| 【通報・連絡班】 班長 班員 | ①消防機関への（１１９番）通報 ②建物内への連絡（非常放送等） ③関係者への連絡 ④消防隊への情報提供 |
| 【初期消火班】 班長 班員 | ①消火器等による初期消火活動 （天井に燃え移る前まで） ②屋内消火栓等による消火活動 ③火気使用器具等の燃料遮断 |
| 【避難誘導班】 班長 班員 | ①避難方向、経路等を明確に指示 ②避難口を開放し、避難誘導 ③避難上障害となる物品の排除 ④逃げ遅れの確認 ⑤避難器具の設定、操作 |

別表３【夜間・休日の自衛消防組織】

| 担 当 | 主な任務 |
| --- | --- |
| 【通報・連絡班】 | ①消防機関への（１１９番）通報 ②建物内への連絡（非常放送等） ③関係者への連絡 ④消防隊への情報提供 |
| 【初期消火班】 | ①消火器等による初期消火活動 （天井に燃え移る前まで） ②屋内消火栓等による消火活動 ③火気使用器具等の燃料遮断 |
| 【避難誘導班】 | ①避難方向、経路等を明確に指示 ②避難口を開放し、避難誘導 ③避難上障害となる物品の排除 ④逃げ遅れの確認 ⑤避難器具の設定、操作 |

自主点検票（日常点検）

別紙１

【　　　　月】

| 日 | 曜日 | 火元責任者 |  |  |  |  |  | 担当区域 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避難経路等（通路、階段、避難口等）の物品の有無 | 火気使用設備器具の異常の有無 |  | ガス器具のホースの老朽化・損傷 | 電気器具の配線老朽化・損傷 | 建物周囲及びトイレ内の可燃物の有無 |  | 倉庫等の施錠確認 |  | 終業時の火気の確認 | 吸殻の処理 | その他 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自主検査票（定期検査）

別紙２

|  | 実施事項 |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物等 | ① 柱・はり・壁・床 欠損、ひび割れ、脱落、風化等はないか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ② 天井 仕上材に、たるみ、ひび割れ等はないか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ③ 窓 窓枠、サッシ等に、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ④ 外壁 仕上材に、剥落、落下のおそれのあるひび割れ、浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  | 良・否 |
| 防火・避難施設 | ① 防火区画を構成する壁、天井に破損はないか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ② 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ③ 防火シャッターは、正常に作動するか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ④ 防火戸及び防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ⑤ 避難通路の有効幅員は、確保されているか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ⑥ 階段手すりの取付部の緩み、手すり部分の破損はないか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ⑦ 階段室の非常用照明は、バッテリーで点灯するか。 |  |  |  | 良・否 |
| 火気使用設備・器具 | ① 厨房設備・ガスコンロ・給湯器等 ア 可燃物からの保有距離は適正か。 イ 各安全装置の作動は適正か。 ウ ガス配管に亀裂、損傷等はないか。 エ 天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 オ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  | 良・否 良・否 良・否 良・否 良・否 |
|  | ② ガスストーブ・石油ストーブ等 ア 自動消火装置は適正に機能するか。 イ 周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  | 良・否 良・否 |
| 電気設備 | ① 変電設備 ア 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 イ 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 ウ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |  | 良・否 良・否 良・否 |
|  | ② 電気器具 ア タコ足の接続を行っていないか。 イ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  | 良・否 良・否 |
| 危険物施設等 | ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ② 掲示板には、正しく記載されているか。（類別、最大数量等） |  |  |  | 良・否 |
|  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ④ 容器の転倒、落下防止は図られているか。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ⑤ 整理清掃状況は適正か。 |  |  |  | 良・否 |
|  | ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  | 良・否 |
| 検査実施日 |  | 検査実施者 | 防火管理者確認欄 |  |  |
| 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |

（備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

避 難 経 路 図

別紙３

※ 消火設備の位置を図面上に示す。（凡例）消火器：　屋内(外)消火栓設備・スプリンクラー設備補助散水栓：

移動式粉末消火設備：　誘導灯（誘導標識）：　　避難器具：避

別紙４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在

防火管理業務の委託状況

| 防火管理業務の受託者氏名及び住所等（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名（名称） |  |  |  |
|  | 住所（所在地） |  |  |  |
|  | 電話番号 | （ ） － |  |  |
| 委託する防火管理業務の範囲 |  | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） |  |  |
|  |  | □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 |  |  |
|  |  | □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |  |
|  |  | □ 火災・地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □火災 □地震 □その他（ ） □初期消火 □避難誘導 □通報連絡 □救出・応急救護 □その他（ ） |  |  |
|  |  | □ 自衛消防訓練指導 |  |  |
|  |  | □ その他（ ） |  |  |
| 防火管理業務の方法 |  | □常駐方式 | 常駐場所 |  |
|  |  |  | 常駐人員 | 名 |
|  |  | □巡回方式 | 巡回回数 | 回 |
|  |  |  | 巡回人員 | 名 |
|  |  | □遠隔移報方式 | 現場確認要員の待機場所 |  |
|  |  |  | 到着所要時間 | 時間 分 |
| 委託する区域 |  |  |  |  |
| 委託する時間帯 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |

※　防火管理業務の一部又は全部を第三者へ委託している場合に提出する。